Secretaría de Energía

RESOLUCION 318/10

Especificación Formato de Datos

A enviar por las Empresas

Versión del documento: Rev. 3

Fecha: 3 de mayo de 2012

# Contenido

Contenido	1

1. Objeto	2

2. Alcance	2

3. Descripción General	2

4. Formato del archivo de datos	2

5. nombre del Archivo a enviar	3

6. Información a remitir	3

7. Calificador	5

8. Especificación sistema a implementar por las Empresas	6

9. Documentos de referencia	6

# 1. Objeto

El presente documento tiene por objeto describir el formato con que se enviaran los datos por parte de las empresas a la secretaria de energía, a fin de dar cumplimiento  a la implementación de la Resolución 318/10.

# 2. Alcance

El presente documento describe el formato del archivo a enviar a la SEN y su contenido, no siendo de ninguna manera la especificación de implementación del sistema, ni se describe la metodología de envio.

# 3. Descripción General

Cada empresa deberá implementar un Sistema de Recolección y transmisión de datos (SRyTD) el cual permitirá la recolección de datos internos desde los SCADAs y sistemas de control existentes  y enviar dichos datos a la secretaría de Energía.

Los datos a enviar corresponden a los puntos de medición existentes en sus instalaciones, debiendo enviarlos en el formato solicitado por la Secretaria de Energía de la Nación.

El formato solicitado se corresponde con el formato que interpreta el sistema instalado en SEN.

La forma de enviar los datos será a través de un archivo de texto, en el cual se indicaran todas las mediciones correspondientes a las mediciones concentradas en el punto de envió.

El archivo será enviado por las empresas a un sitio FTP seguro en secretaria de energía. Se enviara un archivo por cada punto de envío.

En este documento  se describe el formato de dicho  archivo, las variables a reportar y su formato.

# 4. Formato del archivo de datos

El archivo a enviar será un archivo de datos cuya extensión será .txt

El mismo estará formado por un encabezado donde se indican las variables con sus nombres estandarizados por la SEN y a continuación una fila por cada uno de los puntos de medición a reportar.

En el  encabezado se incluyen  las variables de identificación del punto de medición y todas las variables que se requieren. Estas variables son todas las mediciones indicadas  en el documento “Resumen variables a enviar.xls”.

Cada fila tendrá un formato único para todos los  puntos de medición, independientemente del tipo de instalación que se considere, debiéndose  completar los campos con las mediciones solicitadas para dicho punto y dejando las restantes vacios.

Las mediciones correspondientes a cada punto pueden verse en el documento: Resumen variables a enviar.xls”.

Por cada medición se consideran dos variables: el valor y el calificador.

Cada una de estas variables  formara una columna en la base de datos en secretaria de energía.

Los distintos campos que componen el archivo deben estar  en letra minúscula.

El archivo de texto con el formato a enviar se muestra en el documento adjunto Empresa_Punto de envio_fecha y hora_res310_mediciones.txt

En este archivo ya se encuentra definido el encabezado y a modo de ejemplo se completa con los datos correspondientes a una unidad lact y un punto de medición de C3.

# 5. nombre del Archivo a enviar

El nombre del archivo estará formado de la siguiente manera:

xxx_yyy_fechayhora_res318_mediciones.txt

Donde:

xxx : código de la empresa dado por la SEN.

yyy : Punto de envío

El punto de envío es el lugar donde se encuentra instalado el sistema de recolección y transmisión de datos.

Fecha y Hora :es la de creación del archivo siendo su formato aaaammdd hh:mm

Nota: Los campos a especificar deben estar todos en letra minúscula.

# 6. Información a remitir

En la siguiente tabla se muestran los distintos campos incluidos en el archivo a enviar y su correspondiente formato.

| Campo | Tipo | Tamaño | Formato Tipo / decim | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| idempresa | Numérico |  | Entero | Codigo de la empresa |
| idinstalacion | Texto | 30 |  | Identificador de la instalacion |
| tagmedidor | Texto | 30 |  | Tag del medidor |
| timestamp | Fecha |  | dd-mm-aaaa hh:mi | Fecha y hora de la medicion |
| manual_auto | Texto | 1 | A: auto / M: manual | Describe si los datos fueron leidos o ingresados por operador |
| presion | Numérico |  | Float | Promedio de la presión de última hora informada |
| presion_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| temperatura | Numérico |  | Float | Promedio de la temperatura de última hora informada |
| temperatura_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| caudal_horario | Numérico |  | Float | Caudal instantaneo (liquido) |
| caudal_horario_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| volumen_bruto_acumulado | Numérico |  | Float | Volumen bruto acumulado 24 hs (de 9 a 9 hs) |
| volumen_bruto_acumulado_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| volumen_neto_hoy | Numérico |  | Float | Volumen neto Hoy acumulado hora a hora desde el ultimo cierre |
| volumen_neto_hoy_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| caudal_horario_9300 | Numérico |  | Float | Caudal instantáneo actualizado cada hora en m3/h a 9300 kcal |
| caudal_horario_9300_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| volumen_acumulado_9300 | Numérico |  | Float | Volumen Acumulado 24 hs (9300 Kcal/m3) |
| volumen_acumulado_9300_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| volumen_desplazado | Numérico |  | Float | Volumen desplazado del medidor sin corregir hora a hora. Solamente para medidores volumétricos. |
| volumen_desplazado_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| altura_liquida | Numérico |  | Float | Altura liquida |
| altura_liquida_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| mf | Numérico |  | Float | MF del medidor |
| mf_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| ctl | Numérico |  | Float | CTL |
| ctl_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| cpl | Numérico |  | Float | CPL |
| cpl_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| factor_k | Numérico |  | Float | Factor K del Medidor |
| factor_k_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| pulsos_brutos | Numérico |  | Float | Pulsos Brutos del medidor |
| pulsos_brutos_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| fcv | Numérico |  | Float | FCV |
| fcv_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| ctsh | Numérico |  | Float | Ctsh |
| ctsh_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| porcentaje_agua | Numérico |  | Float | Porcentaje de Agua. De informe de laboratorio (manual) |
| porcentaje_agua_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| poder_calorifico | Numérico |  | Float | Poder calorífico .Promedio de la última hora informada. |
| poder_calorifico_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| densidad_relativa | Numérico |  | Float | Ctsh - Promedio de la ultima hora. |
| densidad_relativa_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| co2 | Numérico |  | Float | CO2 Porcentaje molar - Promedio de la última hora informada. |
| co2_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| n2 | Numérico |  | Float | N2 Porcentaje molar - Promedio de la última hora informada. |
| n2_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| sh2 | Numérico |  | Float | SH2 Porcentaje molar - Promedio de la última hora informada. |
| sh2_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| c1 | Numérico |  | Float | C1 Porcentaje molar - Promedio de la última hora informada. |
| c1_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| c2 | Numérico |  | Float | C2 Porcentaje molar - Promedio de la última hora informada. |
| c2_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| c3 | Numérico |  | Float | C3 Porcentaje molar - Promedio de la última hora informada. |
| c3_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| ic4 | Numérico |  | Float | IC4 Porcentaje molar - Promedio de la última hora informada. |
| ic4_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| nc4 | Numérico |  | Float | NC4 Porcentaje molar - Promedio de la última hora informada. |
| nc4_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| Ic5 | Numérico |  | Float | iC5 Porcentaje molar - Promedio de la última hora informada. |
| Ic5_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| nc5 | Numérico |  | Float | nC5 Porcentaje molar - Promedio de la última hora informada. |
| nc5_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| c6 | Numérico |  | Float | C6+ Porcentaje molar - Promedio de la última hora informada. |
| c6_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| volumen_seco | Numérico |  | Float | Volumen seco ultima transacción. (valor del certificado). Manual |
| Volumen_seco_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| inicio_transac | Numérico |  | Float | Fecha y hora inicio ultima transaccion |
| inicio_transac_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| fin_transac | Numérico |  | Float | Fecha y Hora fin ultima transaccion |
| Fin_transac_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| Volumen_hoy_9300 | Numérico |  | Float | Volúmen acumulado hora a hora (desde las 6 hs) en m3/h a 9300 kcal. |
| Volumen_hoy_9300_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| densidad | Numérico |  | Float | Densidad |
| Densidad_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| Volumen_bruto_hoy | Numérico |  | Float | Volumen bruto Hoy |
| Volumen_bruto_hoy_q | Texto | 2 |  | Calificador |
| Volumen_neto_acumulado | Numérico |  | Float | Volumen neto acumulado en 24 hs |
| Volumen_neto_acumulado_q | Texto | 2 |  | Calificador |

Notas:

El separador decimal a utilizar es la coma.

Los valores se deben enviar con todos los decimales que los entrega el medidor o con los decimales que tiene la variable en el sistema de control para otros instrumentos.

# 7. Calificador

El calificador será generado por el SRyTD y se enviara para cada medición en particular. El mismo esta identificado como: variable_q en el archivo de envio de datos.

La codificación del calificador será la siguiente

- ok : dato correcto

- ec: Error de comunicación del SRyTD. (Este error es atribuible al caso que el SRyTD no pueda comunicarse con los sistemas de control para obtener el dato).

- em: Error de medicion. (Este error es atribuible al caso que no se este realizando la medicion o este fuera de servicio)

- er: Reservado para otros errores

# 8. Especificación sistema a implementar por las Empresas

En este documento solo se describe el formato del archivo de intercambio de datos.

La especificación del sistema a implementar por las empresas se encuentra descripta en el documento “Especificación SRyTD”.

En este documento  se indican el resto del requerimiento como ser:

- Tiempo de envío

- Trazabilidad de datos

- Reportes de modificaciones

- Lugar de toma de datos

- Dirección y puerto de envío

- Y otros requerimientos para asegurar la integridad de datos, comunicación con la secretaria, etc.

# 9. Documentos de referencia

Los documentos relacionados con esta especificación son:

“Resumen variables a enviar” En este documento se indican todas las mediciones para cada uno de los puntos de medición.

“Archivo ejemplo a enviar a la SEN” El formato a enviar y con sus correspondientes ejemplos se muestra en el archivo: xxx_yyy_fechayhora_res318_mediciones.txt

“Especificación SRyTD” En este documento se indican los requerimientos para la implementación del sistema en las empresas, de forma de mantener compatibilidad con la implementación en SEN.