## FORMULARIO
Secretaría de Energía - República Argentina
Resolución 557/2022 - Medición y Telesupervisión
AUDITORIA TANQUES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Versión 23/05/2022
(LLENAR UNA PLANILLA POR INSTALACION)
Nota: En caso de opciones tachar lo que no corresponda.
UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Organismo Auditor:
Auditor:
Fecha de realización:
| Empresa: |  |  |  |  | Provincia:
| Yacimiento: |  |  |  |  | Tanque N°:
| Concesión: |  |  |  |  | PTC Nombre:
Ubicación del punto de medición:
Latitud:
Longitud:
| Producto: |  |  |  |  | Gasolina - Crudo
| Entrega a: |  |  |  |  | Recibe de:
TANQUES DE ENTREGA/RECEPCIÓN (Hidrocarburos Líquidos en Especificación Comercial)
1 | Estado general de la instalación | Consignar en Observaciones |  |  | 19 | Si se mide con cinta y pilón, ambos están certificados? (C) | SI | NO
2 | Participa más de un Tanque en la Entrega: | SI | NO | N/A | 20 | Fecha de la última calibración de la cinta y pilón (C)
3 | Tipo de Tanque: |  |  |  | 21 | N° Certificado última calibración (C)
Cilíndrico Vertical / Techo cónico / Techo Flotante / Domo Autoportante
4 | Placa de identificación del Tanque adosada a la envolvente | SI | NO |  | 22 | Empresa certificadora última calibración (C)
5 | Fecha última calibración (C) |  |  |  | 23 | La cinta se encuentra en buenas condiciones libre de torceduras, quebraduras, etc. (M) | SI | NO
| Si la fecha de la última calibración supera los 15 años aplica No Conformidad |  |  |  |  | Si la cinta no se encuentra en buenas condiciones (soldada; con quebraduras; etc.) aplica No conformidad
6 | N° Certificado última calibración (C) |  |  |  | 24 | La medición de altura líquida se realiza por : | Vacío / Contenido
Si no existe certificado de la última calibración aplica No Conformidad
7 | Empresa certificadora última calibración (C) |  |  |  | 25 | Si no se utiliza cinta y pilón ¿Qué sistema automático se utiliza ? | HTG / ATG / RTG / HIMS
En caso de no poder comprobarse la empresa que calibró aplica no conformidad
8 | Qué Normas se utilizaron? IRAM-IAPG A 6683-1, ISO 7507-1/2/3/4/5, API 2.2 A/B/C/D, API 2555 |  |  |  | 26 | Se verifica el sistema de medición de acuerdo a Norma API MPMS Cap. 3 Sección 1.B? | Mensual / Trimestral /Semestral / Anual
9 | El producto para el cual fueron calibrados los tanques es el mismo que se almacena | SI | NO |  | 27 | Fecha última verificación (C)
10 | La Tabla de Calibración (TCT) esta de acuerdo a la Norma de Calibración utilizada? | SI | NO |  | 28 | N° del Certificado de la última verificación (C)
11 | El punto de Referencia está bien identificado? | SI | NO |  | 29 | Empresa certificadora última verificación (C)
| Si el punto de referencia no es único e inamovible aplica No Conformidad |  |  |  | 30 | Cuál es la Capacidad Operativa total de los Tanques de la Planta (m3):
12 | Cuál es la altura de referencia que indica la Tabla de Calibración? |  |  |  | 31 | Cómo se determina la temperatura del contenido de los Tanques? | Termómetro electrónico / de Mercurio
13 | Cuál es la temperatura de referencia (o base) indica la Tabla de Calibración? |  |  |  | 32 | Si poseen medición automática de Temperatura, está de acuerdo a la Norma API MPMS Cap. 7.3? | SI | NO
14 | Las válvulas de presión y vacío están calibradas? (C) | SI | NO |  | 33 | Si el termómetro es electrónico portatil, se verifica mensualmente? Referir a API MPMS Cap 7.2, Punto 9 | SI | NO |  | Aclarar que esto es válido para termómetros electrónicos portátiles. Ver API-MPMS, Cap. 7 - Punto 8 - 4to párrafo, y Punto 8.2.
| Si la fecha del certificado supera el plazo previsto en el plan de mantenimiento de la Empresa aplica No Conformidad |  |  |  |  | Si no existen constancias de verificación aplica No Conformidad
15 | Existe un Plan de Mantenimiento y Calibración de las válvulas de presión y ruptura de vacío? | SI | NO |  | 34 | Si el termómetro es de Mercurio (termómetro de cubeta), cuál es la mínima apreciación? |  |  | °C
Si no hay un plan de mantenimiento y calibración aplica No Conformidad
16 | N° Certificado última calibración (C) |  |  |  | 35 | El Método de Liquidación de volúmenes está de acuerdo con API MPMS Cap. 12, Sec. 1? | SI | NO
En caso de no poder comprobarse el certificado aplica No Conformidad
17 | Empresa certificadora última calibración (C) |  |  |  | 36 | Se purgan los tanques antes de la entrega? | SI | NO
En caso de no poder comprobarse la empresa que calibró aplica No Conformidad
18 | Sistema de medición de nivel en tanques : | Cinta y Pilón / Auto |  |  | 37 | Se calcula el Factor de Dilatación de la envolvente del Tanque en la liquidación del tanque conforme con API MPMS (CTSh) o ISO (FT) | SI | NO | N/A
[5 empty] | 38 | Está incluido en la tabla de calibración el Factor de Dilatación por Temperatura? | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
MUESTREO
39 | Qué tipo de muestreo se realiza | M | A | N/A | 41 | Cantidad de muestras recolectadas?
| Manual o Automático de acuerdo a Norma API MPMS Cap.8, Sec. 1 y 2 |  |  |  |  | Si la cantidad de muestras recolectadas (grabs) con el muestreo automático es menor a 9604 aplica No Conformidad (Refiérase a API MPMS Cap. 8.2, Anexo A.1)
40 | Si el muestreo es automático, cumple con API MPMS Cap. 8, Sec .2? | Isocinético / Otro |  |  | 42 | Tipo de Contenedor | Fijo / Portátil
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
PRECINTOS
43 | El Tanque está precintado (válvulas de ingreso y salida) (SEGURIDAD) | SI | NO |  | 46 | Se lleva un Registro de precintos Auditable (SEGURIDAD) | SI | NO
Si no están precintadas las válvulas de ingreso y salida del Tk aplica No Conformidad
44 | Tipo de Precintos: Físicos o Electrónicos | Fìsicos/Electrónicos |  |  | 47 | Se verifica el llenado de línea antes de la entrega o recepción (SEGURIDAD) | SI | NO
Si no se verifica el llenado de línea antes de la operación aplica No Conformidad
45 | Se realiza el control del estado de los precintos (SEGURIDAD) | SI | NO |  | 48 | Se cumple el Procedimiento de Precintado? | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
ENSAYOS DE LABORATORIO
49 | Determinación de agua en crudo | SI | NO |  | 53 | El sistema de Homogeneización tiene el Ensayo de Agua Libre? | SI | NO
| ASTM D 4006 (Destilación) / ASTM D 4007 (Centrifugación) / ASTM D 4928 o ASTM D 4377 (Karl Fisher) |  |  |  |  | Si el Sistema de Homogeneización del laboratorio no tiene el Ensayo de Agua Libre aplica No Conformidad.
50 | Determinación de densidad | SI | NO | N/A | 54 | Ensayos de repetibilidad | SI | NO
| Método del hidrómetro ASTM D 1298 / Analizador digital de densidad ASTM D 5002 |  |  |  | 55 | Representaciones gráficas Densidad, Agua y Sedimentos, Sales | SI | NO
51 | Determinación de sales en Hidrocarburos | SI | NO |  | 56 | Retención de muestra testigo | SI | NO
| Si utiliza el Método UOP-22 aplica no conformidad. Uso de los Métodos ASTM D 3230 o ASTM D 6470 según acuerdo de partes |  |  |  | 57 | Determinación de TVR en Gasolina | SI | NO
52 | Determinación de sedimentos en crudo | SI | NO | N/A |  | Si no realiza la Determinación de TVR aplica No Conformidad
Método ASTM D 4807 (Membrana de filtración); ASTM D 4007 (Centrifugación).
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
SCADA / SISTEMAS DE TELESUPERVISION
58 | Los Tanques de hidrocarburo estan Telesupervisados (T) | SI | NO |  | 66 | Protocolo de comunicación: (T)
No Telesupervisado aplica No Conformidad
59 | Sistema de control al que ingresan las variables: (T) | RTU / PLC / DCS |  |  | 67 | Supervisado por SCADA en yacimiento o sede (T) | SI | NO
Otro: ……………
60 | Ubicación del sistema de control (T) |  |  |  | 68 | Identificacion SCADA al que reporta (T)
61 | Marca y Modelo (T) |  |  |  | 69 | Marca y Modelo (T)
62 | Cuenta con Bateria / UPS (T) | SI | NO |  | 70 | Vinculo con SCADA (T) | Radio / Cable / Fibra
63 | SCADA local (para supervision y control): (T) | SI | NO |  | 71 | Protocolo de comunicación (T)
64 | Marca y Modelo (T) |  |  |  | 72 | Se transmite Nivel de los tanques: (T) | SI | NO
65 | Vínculo de comunicación con sistema de supervisión: (T) | Radio / Cable / Fibra
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
FOTOGRAFIAS
73 | Tanques de entrega (Vista general; punto de Referencia; Ingreso ; salida; purgas) |  |  |  | 76 | Muestras (cuarteo y sistema automático si corresponde)
74 | Sistema Automático (si corresponde) |  |  |  | 77 | Otras explicativas.
75 | Laboratorio (vistas de cada ensayo)
Los Auditores deberán contar con equipos fotográficos antiexplosivos Clase I División 1 Grupos A,B,C,D T1 a T3C autorizados por la Empresa auditada
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
| Firma y aclaración por la Empresa |  |  |  |  | Firma y aclaración de los Auditores
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC