## FORMULARIO
Secretaría de Energía - República Argentina
Resolución 557/2022 - Medición y Telesupervisión
|  | PM: |  |  |  | (completar con código de empadronamiento)
AUDITORIA PUNTOS DE MEDICION DE GAS DE SALIDA A CONSUMO PROPIO
(LLENAR UNA PLANILLA POR INSTALACION)
Organismo Auditor:
Auditor:
Fecha de realización:
Personal Auditado:
| Compañía: |  |  |  |  | Concesión:
| Yacimiento: |  |  |  |  | Provincia:
| Latitud: |  |  |  |  | Longitud:
Descripción del concepto medido: (*)
Nota: En caso de opciones tachar lo que no corresponda.
FLUJO DEL GAS
1 | Gas recibido de:
| Planta |  |  |  |  | Otros operadores
2 | Gas entregado a:
Consumo
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO: (Detallar el número de item a observar)
ELEMENTO PRIMARIO
3 | Tipo de sistema:
Inferencial
Placa Orificio (PO)
Volumétrico
Medidor Rotativo (MR)
Medidor a Turbina (MT)
Ultrasónico
Medidor Ultrasónico (MU)
4 | Marca |  |  |  | 5 | Modelo
6 | Diámetro Nominal |  |  | Pulgadas | 7 | Diámetro Efectivo (solo PO y MU) |  |  | Pulgadas
8 | Longitud Corriente Arriba (PO, MT, MU) |  |  | mm | 9 | Longitud Corriente Abajo (PO, MT, MU) |  |  | mm
10 | Caudal Mínimo de Diseño |  |  | m3/h | 11 | Caudal Máximo de Diseño |  |  | m3/h
12 | El sistema posee enderezador de vena (PO, MT, MU)? | SI | NO |  | 13 | Caudal Máximo operativo registrado en los últimos 12 meses |  |  | m3/h
14 | Hay líquidos en el sistema de medición? (D) | SI | NO |  | 15 | Tiene valvulas de purga el portaplacas? | SI | NO
16 | Hay liquido en la cara de la placa orificio? | SI | NO
| Si hay liquido en la cara de la placa aplica No Conformidad |  |  |  |  | Incluir Fotos
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO: (Detallar el número de item a observar)
COMPUTADOR
17 | Marca Computador |  |  |  | 18 | Modelo Computador
19 | El computador trabaja de acuerdo a cálculos AGA? | SI | NO |  | 20 | El computador cuenta con clave de acceso? | SI | NO
En caso negativo aplica No Conformidad
21 | Rango del Transmisor de Presión |  |  |  | 22 | Presión de medición |  |  | KG/CM2
23 | Rango del Transmisor de Temperatura |  |  |  | 24 | Temperatura de Medición |  |  | Grados Celsius
Incluir fotos
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO: (Detallar el número de item a observar)
CROMATOGRAFIA
25 | Posee Cromatógrafo? (D) | SI | NO |  | 26 | Marca Cromatógrafo
| Si no hay analisis cromatografico a traves de Cromatografo o tomamuestra aplica No conformidad |  |  |  | 28 | Posee Tomamuestras? (D) | SI | NO
27 | Modelo Cromatógrafo |  |  |  |  | Si no hay analisis cromatografico a traves de Cromatografo o tomamuestra aplica No conformidad
Incluir fotos
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO: (Detallar el número de item a observar)
CERTIFICACION DE CONTRASTES Y VERIFICACIONES
29 | Fecha del último Certificado de Verificación Dimensional del Tramo de Medición (PO, MU, MT) |  |  |  | 30 | Organismo Certificador
| Si no se corresponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme |  |  |  |  | Si los patrones no están certificados por autoridad competente, aplica No Conformidad
31 | Fecha del último Certificado de Verificación Dimensional de la Placa Orificio (PO) |  |  |  | 32 | Organismo Certificador
| Si no se corresponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme |  |  |  |  | Si los patrones no están certificados por autoridad competente, aplica No Conformidad
33 | Fecha del último Certificado de Verificación Dimensional del Medidor (MU, MR, MT, PO) |  |  |  | 34 | Organismo Certificador
| Si no se corresponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme |  |  |  |  | Si los patrones no están certificados por autoridad competente, aplica No Conformidad
35 | Última Fecha de Verificación de Sensores y Transmisores (PO, MU, MR, MT) |  |  |  | 36 | Última Fecha de Calibración del medidor (MU, MM)
| Si no se corresponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme |  |  |  |  | Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO: (Detallar el número de item a observar)
MANTENIMIENTO
37 | Engrase del Portaplacas Automático (PO) | SI | NO |  | 38 | Control del nivel de aceite del Medidor Rotativo (MR) | SI | NO
39 | Lubricación del Medidor de Turbina (MT) | SI | NO |  | 40 | Periodicidad de mantenimiento del Separador (PO, MU, MR, MT) |  |  | meses
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO: (Detallar el número de item a observar)
TELESUPERVISION
41 | Punto de medición Telesupervisado (T) | SI | NO |  | 42 | Sistema de control al que ingresan las variables (T) | RTU / PLC / DCS / OTRO (especificar)
No Telesupervisado es No Conformidad
43 | Marca y Modelo (T) |  |  |  | 44 | Cuenta con Batería/UPS (T) | SI | NO
45 | Puesta a tierra sistema de control adecuada (T) | SI | NO |  | 46 | Cuenta con pararrayos (T) | SI | NO
47 | Protecciones atmosfericas en comunicaciones (T) | SI | NO |  | 48 | SCADA local (para supervision y control) (T) | SI | NO
49 | Marca y Modelo (T) |  |  |  | 50 | Vinculo de comunicación con sistema de control (T) | RADIO / CABLE / FIBRA
51 | Protocolo de comunicación (T) |  |  |  | 52 | Supervisado por SCADA en yacimiento o sede (T) | SI | NO
53 | Vínculo con SCADA Local (T)
Se supervisan las siguientes señales en el punto de medición:
54 | Presión (T) | SI | NO |  | 55 | Temperatura (T) | SI | NO
56 | Caudal Horario (T) | SI | NO |  | 57 | Volumen (T) | SI | NO
58 | Poder calorífico (T) | SI | NO |  | 59 | Densidad (T) | SI | NO
60 | Datos del cromatógrafo se envían al SCADA (T) | SI | NO |  | 61 | Envia mediciones de CO2/N2/SH2/C1/C2/C3/NC4/IC4/IC5/NC5/ C6+ (T) | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO: (Detallar el número de item a observar)
| Firma del Auditado |  |  |  |  | Firma del Auditor
| Aclaración: |  |  |  |  | Aclaración:
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC