## FORMULARIO
Secretaría de Energía - República Argentina
Resolución 557/2022 - Medición y Telesupervisión
AUDITORIA CARGADERO DE CAMIONES Versión 02-09-22
(LLENAR UNA PLANILLA POR INSTALACION)
Organismo Auditor:
Auditor:
Fecha de realización:
Personal Auditado:
| Compañía: |  |  |  |  | Provincia:
| Yacimiento: |  |  |  |  | Ubicación del Cargadero:
Concesión:
| Latitud: |  |  |  |  | Entrega a:
| Longitud: |  |  |  |  | Recibe de:
Nota: En caso de opciones tachar lo que no corresponda.
INSTALACION
1 | El Cargadero tiene cerco perimetral (D) | SI | NO |  | 7 | Serie ANSI #: (D/NORMATIVA)
2 | El recinto posee tinglado (D) | SI | NO |  | 8 | Cantidad de Islas: (D)
3 | Restricción de ingreso de personal (S) | CONJUNTO | UNILATERAL | S/R | 9 | Cantidad de Bocas de Carga: (OPERACIÓN)
4 | La Instalación cumple con los Estándares de Diseño (Desarrollar en observaciones) (D) | SI | NO |  | 10 | Las Bocas de Carga tienen instalados medidores | SI | NO
5 | Estado general de la Instalación (M) | BUENO / REG / MALO |  |  | 11 | Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Qué tipo de medidores hay instalados | PD; Másicos; Turbinas
6 | Orden, Limpieza y Pintura (M) | BUENO / REG / MALO |  |  | 12 | Si la respuesta del punto 10 es negativa ¿Cómo se mide el producto?
Si el producto se mide por tanque corresponde aplicar planilla correspondiente a transferencia por tanques calibrados
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
PRECINTOS
13 | El Cargadero está totalmente precintado (SEGURIDAD) | SI | NO |  | 16 | Se realiza el control del estado de los precintos (SEGURIDAD) | SI | NO
14 | Tipo de Precintos: (SEGURIDAD) | ALAMBRE / TANZA / OTRO / N/A |  |  | 17 | Se lleva un Registro de precintos Auditable (SEGURIDAD) | SI | NO
15 | Precintos de otro Material: (SEGURIDAD)
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
SISTEMA DE PRUEBA
18 | En virtud de la pregunta 11 ¿Qué tipo de sistema de prueba se utiliza? | Master Meter ;Bidireccional U Simple, Bidireccional Escorpion, |  |  | 24 | Fecha de la última calibración del Patrón secundario: (C)
Si no se exhibe la fecha de la última calibración aplica No Conformidad
19 | Serie ANSI #: (D) |  |  |  | 25 | Número de Certificado de calibración: (C)
En caso de no poder comprobarse el numero de certificado de calibracion aplica no conformidad
20 | Diámetro: (D) |  |  |  | 26 | Empresa calibradora: (C)
En caso de no indicar la empresa que calibró aplica No Conformidad
21 | Marca: (D)
22 | Modelo
23 | N° de Serie : (D/NORMATIVA)
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE PRUEBA
27 | Copia de los Certificados de calibración de los patrones utilizados Auditables (C) | SI | NO |  | 28 | Copia de los Cálculos realizados Auditables (C) | SI | NO
| No exibir copia de los certificados implica No Conformidad |  |  |  |  | No exibir copia implica No Conformidad
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
FILTROS
29 | Filtro tipo Canasto (D) | SI | NO |  | 32 | Número de Malla: (D)
30 | Diámetro: (D) |  |  |  | 33 | Posee Desaireación automática a la cabeza del filtro habilitada y precintada (D) | SI | NO
31 | Tapa de Apertura Rápida (Quick Bolt) (D) | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
MEDIDORES
ISLA A
BOCA 1 |  |  |  |  | BOCA 2
| Tipo de medidor: (D) |  |  |  |  | Tipo de medidor: (D)
| Serie ANSI #: (D) |  |  |  |  | Serie ANSI #: (D)
| Diámetro: (D) |  |  |  |  | Diámetro: (D)
| Marca: (D) |  |  |  |  | Marca: (D)
| Modelo: (D) |  |  |  |  | Modelo: (D)
| N° de Serie: (D) |  |  |  |  | N° de Serie: (D)
| Caudal Mínimo: (D) |  |  |  |  | Caudal Mínimo: (D)
| Caudal Máximo: (D) |  |  |  |  | Caudal Máximo: (D)
ISLA B
BOCA 3 |  |  |  |  | BOCA 4
| Tipo de medidor: (D) |  |  |  |  | Tipo de medidor: (D)
| Serie ANSI #: (D) |  |  |  |  | Serie ANSI #: (D)
| Diámetro: (D) |  |  |  |  | Diámetro: (D)
| Marca: (D) |  |  |  |  | Marca: (D)
| Modelo: (D) |  |  |  |  | Modelo: (D)
| N° de Serie: (D) |  |  |  |  | N° de Serie: (D)
| Caudal Mínimo: (D) |  |  |  |  | Caudal Mínimo: (D)
| Caudal Máximo: (D) |  |  |  |  | Caudal Máximo: (D)
34 | Frecuencia de calibración : Trimestral o menor Semestral o menor, Anual o menor, Según condición. (C) |  |  |  | 37 | Se utiliza esta estadística para gestionar el mantenimiento (M) | SI | NO
| Frecuencia mayor a la indicada en opciones implica No Conformidad |  |  |  |  | No realizar seguimiento estadístico para gestionar mantenimiento implica No Conformidad
35 | Se realiza la calibración a tres caudales distintos (C) | SI | NO | N/A | 38 | Cantidad de carreras consecutivas programadas: (C)
Tres carrreras que superen el 0.02% y cinco carreras que superen 0.05% implican No conformidad (Verificar Planillas)
36 | Se efectúa la estadística del MF de acuerdo a los capítulos 13.1 y 13.2 de API (M) | SI | NO
No presentar el seguimiento estadístico de los MF de los medidores aplica No Conformidad
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
CONTADORES MECANICOS Y GENERADOR DE PULSOS
39 | Contadores Mecánicos (D) | SI | NO | N/A | 44 | Generador de Pulsos (D) | SI | NO
40 | Unidad de Ingeniería: (D) |  |  |  | 45 | Modelo: (D)
41 | Número de Dígitos: (D) |  |  |  | 46 | Marca: (D)
42 | Los contadores mecánicos son reseteables (D/OPERACIÓN) | SI | NO | N/A | 47 | Se contrasta el vol. neto del reporte vs cálculo manual con los contadores mecánicos (D/OPERACIÓN) | SI | NO
43 | Con qué periodicidad se resetean: (D/OPERACIÓN)
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
VÁLVULAS
48 | Válvula reguladora de caudal por boca (Set Stop) (D) | SI | NO |  | 50 | Modelo: (D)
49 | Marca : (D) |  |  |  | 51 | Rango de Caudal:
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
INSTRUMENTAL
52 | Marca de procesador Compensador de Temperatura, Presión y Densidad: (D) |  |  |  |  | Transmisor de Presión Boca 1: Marca, Modelo, Rango de Medición: (D)
53 | Modelo: (D) |  |  |  |  | Transmisor de Presión Boca 2: Marca, Modelo, Rango de Medición: (D)
54 | Versión de Software: (D) |  |  |  |  | Transmisor de Presión Boca 3: Marca, Modelo, Rango de Medición: (D)
| RTD Boca 1: Marca, Modelo , Rango: (D) |  |  |  |  | Transmisor de Presión Boca 4: Marca, Modelo, Rango de Medición: (D)
| RTD Boca 2: Marca, Modelo , Rango: (D) |  |  |  | 55 | Termómetros ASTM para constraste de las RTD (D) | SI | NO
| RTD Boca 3: Marca, Modelo , Rango: (D) |  |  |  | 56 | Se Efectúa contraste entre indicación de T y P versus datos del Computador (OPERACIÓN) | SI | NO
| RTD Boca 4: Marca, Modelo , Rango: (D) |  |  |  | 57 | Frecuencia de los contrastes del punto anterior: (OPERACIÓN) | Semanal; Quincenal, Mensual
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
AUXILIARES DEL CARGADERO
58 | El cargadero cuenta con UPS (D) | SI | NO |  | 59 | Autonomía de la UPS: (D) |  |  | Hs
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
MANIOBRAS OPERATIVAS
60 | Ingreso de la densidad/°API (OPERACIÓN) | Diario; semanal; Mensual |  |  | 61 | Forma de ingreso del MF en las calibraciones (OPERACIÓN) | MAN | AUTO
Si no se cumple el criterio de Reproducibilidad y el MF se introduce manualmente aplica No Conformidad (Verificar Planillas de Calibración)
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
ENSAYOS DE LABORATORIO
62 | Determinación de agua en crudo (OPERACIÓN) | SI | NO |  |  | Por destilación ASTM D4006 / Karl Fisher ASTM D4928 / ASTM D4007 Por centrifugación
63 | Determinación de densidad (OPERACIÓN) | SI | NO |  |  | Método hidrométrico ASTM D 1298 / Densímetro digital ASTM D 5002
64 | Determinación de sales en petróleo (OPERACIÓN) | SI | NO |  |  | Método volumétrico UOP 22 / Método electrométrico ASTM D 3230
La Utilización del Método UOP 22 es No Conforme Utlizar Método Electrométrico ASTM 3230
65 | Det. de sedimentos en crudo (OPERACIÓN) | SI | NO |  |  | Por membrana de filtrado ASTM D 4807 / Por centrifugado
66 | Cálculo de errores (OPERACIÓN) | SI | NO |  | 69 | Retención de muestra testigo (OPERACIÓN) | SI | NO
67 | Ensayos de repetibilidad (OPERACIÓN) | SI | NO |  | 70 | Ensayo de tiempo de recirculación de muestras en recipiente colector (OPERACIÓN) | SI | NO
68 | Representaciones gráficas Densidad, Agua y Sedimentos, Sales (OPERACIÓN) | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
DOCUMENTACION ANEXA
71 | Se extrae mensualmente un Reporte de configuración del computador (OPERACIÓN) | SI | NO |  | 73 | Manuales y hojas de Datos de la Unidad (M) | SI | NO
72 | Registro de Eventos o libro de Novedades (OPERACIÓN) | SI | NO |  | 74 | Registro de la rutina de mantenimiento e informes técnicos (M) | SI | NO
Si no existe registro de la rutina de mantenimiento e informes de las intervenciones aplica No Conformidad
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
VERIFICACIONES DEL REPORTE
75 | Temperatura de referencia (15° C) (OPERACIÓN) | SI | NO |  | 80 | Volumen Bruto (OPERACIÓN)
76 | Se controla el reporte diario (OPERACIÓN) | SI | NO |  | 81 | Volumen Neto (OPERACIÓN)
77 | Tabla API cargada: (OPERACIÓN) |  |  |  | 82 | CTL (OPERACIÓN)
78 | MF de los medidores (valores) (OPERACIÓN) |  |  |  | 83 | CPL (OPERACIÓN)
79 | Densidad cargada (OPERACIÓN)
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
MANTENIMIENTO DEL CARGADERO
84 | Certificados de Calibración de los transmisores de temperatura (C) | SI | NO |  | 88 | Certificados de Calibración de los transmisores de presión (C) | SI | NO
| Si no se exhibe el certificado de calibración aplica No Conformidad |  |  |  |  | Si no se exhibe el certificado de calibración aplica No Conformidad
85 | Frecuencia de calibración de los transmisores de temperatura: (C) |  |  |  | 89 | Frecuencia de calibración de transmisores de presión: (C)
| Si la frecuencia de calibración es mayor a 6 meses aplica No Conformidad |  |  |  |  | Si la frecuencia de calibración es mayor a 6 meses aplica No Conformidad
86 | Fecha de la última calibración del transmisor de temperatura (C) |  |  |  | 90 | Fecha de la última calibración del transmisor de presión(C)
| Si no se exhibe la fecha de la última calibración aplica No conformidad |  |  |  |  | Si no se exhibe la fecha de la última calibración aplica No conformidad
87 | Adjuntar P&I de la instalación (D) |  |  |  | 91 | Con qué periodicidad se controlan las válvulas reguladoras de caudal(Set Stop) (M)
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
TELESUPERVISION
92 | Cargadero telesupervisado (T) | SI | NO |  |  | Se transmiten las siguiente señales:
| No Telesupervisado implica No Conformidad |  |  |  |  | (Para cada medidor)
93 | RTU/PLC en la unidad: (T) | SI | NO |  |  | Presión diferencial en filtros (T) | SI | NO
94 | Marca y Modelo (T) |  |  |  |  | Presión (T) | SI | NO
95 | Cuenta con Bateria/ UPS (T) | SI | NO |  |  | Temperatura (T) | SI | NO
96 | Ubicación gabinete RTU/PLC (T) | INTERIOR INTEMPERIE |  |  |  | Caudal Horario (T) | SI | NO
97 | Grado de protección del gabinete adecuado (T) | SI | NO |  |  | Volumen Bruto (T) | SI | NO
98 | Puesta a tierra adecuada: (T) | SI | NO |  |  | Volumen Neto (T) | SI | NO
99 | Cuenta con pararrayos: (T) | SI | NO |  |  | MF de los medidores (T) | SI | NO
100 | Protección atmosférica en cable de comunicación: (T) | SI | NO |  |  | Densidad (T) | SI | NO
101 | SCADA / Sistema de control al que reporta (T) |  |  |  |  | CTL (T) | SI | NO
102 | Vínculo de comunicación (T) | CABLE /FIBRA/ RADIO |  |  |  | CPL (T) | SI | NO
103 | Protocolo de comunicación (T) |  |  |  |  | Factor K del Medidor (T) | SI | NO
104 | Indicación de errores en puerto de comunicación (T) | SI | NO |  |  | Pulsos Brutos del medidor (T) | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
FOTOGRAFIAS
| Islas de Carga (Vistas superior e Inferior) |  |  |  |  | Bocas de Carga
| Medidores |  |  |  |  | Procesador
| Filtros |  |  |  |  | Válvulas
Vista General del Cargadero
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
| Firma del Auditado |  |  |  |  | Firma del Auditor
| Aclaración: |  |  |  |  | Aclaración:
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC