## Hoja1
SUBANEXO II
TABLA 1- CRONOGRAMA DE EXAMENES E INSPECCIONES DE CONDICION TECNICA
Programa de Mantenimiento Preventivo
Examen Programado |  |  |  | Frecuencia mínima / Causal |  | Personal
EXAMEN OPERACIONAL DE RUTINA |  |  |  | Mensual. |  | Ver Art. 36
EXAMEN DE CONDICIÓN EXTERIOR |  |  |  | Anual. |  | Ver Art. 36
EXAMEN DE CONDICIÓN INTERIOR |  |  |  | Debido a limpieza interior del TAAH. |  | Ver Art. 36
Debido a cambio de ubicación del TAAH.
Debido a ingreso al interior del TAAH por
Reparación / Alteración.
Examen No Programado |  |  |  | Frecuencia mínima / Causal |  | Personal
EXAMEN DE CONDICIÓN EXTERIOR |  |  |  | Debido a incidente o falla detectada por Opera- |  | Ver Art. 36
O INTERIOR |  |  |  | dor y que no ponga en peligro la salubridad,
la seguridad o el medio ambiente.
Programa de Inspecciones de Condición Técnica
Inspección Programada |  |  |  | Frecuencia mínima / Causal |  | Personal
INSPECCION DE CONDICIÓN TÉCNICA |  |  |  | Intervalo determinado por la fórmula T1 (*) |  | AT / PE
(EXTERIOR E INTERIOR) |  |  |  | con un tope máximo de 15 años.
INSPECCION DE COND.TÉC. EXTERIOR |  |  |  | Junto con cada ensayo de fondo de TAAH por |  | AT / PE
el método de Emisión Acústica
Inspección No Programada |  |  |  | Frecuencia mínima / Causal |  | Personal
INSPECCION DE CONDICIÓN TÉCNICA |  |  |  | Debido a incidente o falla detectada por Operador |  | AT / PE
(EXTERIOR E INTERIOR) |  |  |  | y que ponga en peligro la salubridad,
la seguridad o el medio ambiente.
|  |  |  | Debido a Incendio/ Explosión en TAAH. |  | AT / PE
Fórmula para determinar el intervalo entre Inspecciones
de Condición Técnica
|  | (*) | T1(años) = 3 (E - Em) /4 TC
E: Espesor del fondo de TAAH medido en la última Inspección de Condición Técnica
Em: Espesor mínimo del fondo de TAAH determinado por la Tabla 2
Tc: Tasa de corrosión determinada en la última Inspección de Condición Técnica
TABLA 2- ESPESORES MINIMOS PARA FONDOS DE TAAH
| Espesor mínimo del fondo de TAAH |  |  |  | Características de Instalación del TAAH
|  | 2,54 mm |  |  | Diseño sin método de detección y
contención de fugas
|  | 1,27 mm |  |  | Diseño con método de detección y
contención de fugas
|  | 1,27 mm |  |  | Diseño con revestimiento en la base del
TAAH de espesor mayor a 1,27 mm